1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1.  Определить метеорологические условия (температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха), а также барометрическое давление на .рабочем месте.

2.  Дать  санитарно-гигиеническую  оценку  микроклимата  на  рабочем месте.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

С точки зрения физики, человеческий организм представляет собой обычную незамкнутую термодинамическую систему. Поэтому для нормального самочувствия человека должен быть обеспечен тепловой баланс между его организмом н окружающей средой, т.е. интенсивность тепловыделения организма (от 85 Вт в состоянии покоя до 500 Вт при тяжелой физической работе) должна быть равна интенсивности отдачи тепла

во внешнюю среду. В противном случае будет иметь место переохлаждение,

либо, наоборот, перегрев организма, чему сам организм до определённых

пределов способен препятствовать.

Свойство организма человека поддерживать постоянную температуру тела' называется терморегуляцией. Различают химическую и физическую терморегуляцию.

Химическая терморегуляция заключается в изменении- интенсивности усвоения пищи.и обмена веществ. Она сопровождается как непосредственно повышением или понижением (в зависимости от температуры) уровня тепловыделения, так и созданием в. организме запаса внутренней (химической) энергии, способной превратиться в тепло при совершении физической работы. Например, снижение температуры окружающего воздуха или тяжёлый физический труд сопровождаются ускорением усвоения пищи организмом и, в свою очередь, увеличением потребности в ней. В большинстве случаев простудные и другие заболевания, связашше с переохлаждением организма, возникают не потому, что человек был недостаточно тепло одет, а потому, что не успея вовремя пообедать.

При физической терморегуляции изменяется интенсивность теплоотдачи во внешнюю среду. Различают ниже перечисленные механизмы физической терморегуляция.

1.     Конвекция,    т.е.    передача   тепла    окружающему    воздуху    при непрерывном   обновлении   контактирующих   с   кожей   его  объемов  (как известно, нагрев воздуха сопровождается его расширением и перемещением более    теплых    объемов    вверх).    Следует    подчеркнуть,    что    только конвективный тепломассоперенос обеспечивает охлаждение организма, ибо воздух   является   хорошим   тешюизолятором.   Интенсивность   процесса зависят, главным образом, от температуры воздуха, а влиять на пев можно путем изменения скорости обновления контактирующих с телом объемов воздуха: замедлить с помощью толстого шерстяного свитера или ускорить путем пр> (удительного обдува. Последний  пример показывает, что на интенсивность отдачи тепла влияет и скорость движения воздуха.

2.   Тепловое (инфракрасное)  излучение.   Этот  механизм  охлаждения организма эффективен, когда температура тела заметно выше температуры окружающих предметов. Если последняя, наоборот, выше температуры тела, то получаемое организмом  за счет  излучения окружающих предметов количество   теплоты   окажется   больше   отдаваемого   путем   теплового излучения самого человеческого тела.

Организм способен управлять интенсивностью отдачи тепла по первым двум механизмам за счет расширения или сужения подкожных кровеносных сосудов.

3.   Затрачивание тепла на испарение влаги (пота).  При температуре воздуха и окружающих предметов выше температуры тела этот механизм остается единственным. Следует" подчеркнуть, что охлаждение происходит не в результате выделения пота, а только при его испарении. Поэтому эффект возрастает    при     интенсификации    испарения     за    счёт    уменьшения относительной влажности, роста скорости воздуха, а также температуры. В горных районах на интенсивность испарения может влиять и понижение барометрического давления. Только благодаря испарительному механизму охлаждения, человек способен  выживать  при  температурах  выше 42°С (температура сворачивания белка в клетках коры головного мозга).

При температуре среды около 20°С теплоотдача составляет: путём конвекции - 31%, излучения - 43,7%, испарения - 21,7%. Остальное тепло расходуется на нагревание вдыхаемого воздуха, пиши, питья (прием горячей пищи и налитков приводит, наоборот, к уменьшению расхода тепла). В состоянии покоя человек отлает в среднем 2400 - 2700 кДж в сутки.

Следует отметить, что на интенсивность расхода тепла организмом может напрямую (за счет теплопередачи) влиягь и температура (а также теплопроводность) объектов, находящихся в непосредственном контакте с телом. Например, длительное нахождение на холодном и влажном полу

(особенно в пропускающей влагу обуви) может привести к переохлаждению организма.

К параметрам микроклимата (метеоусловиям) относятся те параметры внешней среды, которые влияют на тепловой баланс организма. Они перечислены ниже.

1.  Температура воздуха t, °С.

2.  Относительная влажность воздуха

фи = R/Rmax*100%                         (2.1)

где R - абсолютная влажность (парциальное давление водяных паров), мм. рт. ст.;

Rmax - максимальная влажность (давление насыщенных водяных паров) при данной температуре, мм. рт. ст.

Именно относительная (а не абсолютная) влажность воздуха определяет скорость испарения. Поэтому она и взята в качестве параметра микроклимата. Повышенная влажность (ф > 85%) затрудняет испарение пота, а слишком низкая (ф < 20%) вызывает пересыхание слизистых оболочек (глаза, дыхательные пути).

3.  Скорость движения воздуха V, м/с. Минимальная скорость движения воздуха, ощущаемая человеком, составляет 0,2 м/с. Максимально допустимая скорость обдува работающих (воздушное.душирование в горячих цехах) - до 3,5 м/с.

4.   Интенсивность теплового (инфракрасного) излучения  W  Вт/м1 (в настоящей лабораторной работе не исследуется).

Одновременно с метеоусловиями принято рассматривать тесно связанное с ними барометрическое давление В. Однако само оно к параметрам микроклимата не относится: мы никак не можем выдерживать его в помещении вне зависимости от давления наружного воздуха. Соответственно, барометрическое давление не нормируется.

Для расчетов систем вентиляции я кондиционирования воздуха широко используется влагосодержанис (само оно также не является параметром микроклимата)

d= 622 R/(В-R)                                              (2.2)

Измеряется влагосодержание в граммах водяного пара, приходящегося на 1 кг сухого воздуха.

Метеоусловия, при которых терморегуляция легко обеспечивается организмом, считаются комфортными. Исходя из этого, осуществляют их нормирование. ГОСТ 12.1.005-88 (см. табл. П.2.1) устанавливает оптимальные (комфортные) диапазоны температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений (рабочей зоной считается пространство высотой до 2 м от уровня . пола или площадки, на которых расположены рабочие места). Кроме того, стандартом установлены и более широкие допустимые диапазоны изменения температуры, различные для постоянных и непостоянных рабочих мест. Постоянным считается рабочее место, на котором работающий проводит свыше половины рабочего времени (в сумме) или свыше 2 часов непрерывно. При обслуживании производства попеременно в нескольких пунктах (работа многостаночников) постоянным рабочим местом является вся зона обслуживания.

При назначении оптимальных и допустимых диапазонов температуры, относительной влажности и скорости воздуха стандарт исходит, во-первых, из категории тяжести труда (для помещения в целом определяется-категорией тяжести труда половины и более работающих). Все работы, проводимые на предприятиях, подразделяются по тяжести на три ниже перечисленные категории.

1.   Категория I (легкая работа). Это работы точного машиностроения, приборостроения, а также конторские работы. Категория делится на две подкатегории:

1а  -   суммарные  затраты   энергии  до   120   ккал/час   (139   Вт). Выполняются преимущественно сидя;

16 - суммарные затраты энергии от 120 до 150 ккал/час (до 174 Вт). Выполняются преимущественно стоя.

2. Категория II (средней тяжести). Это работы, связанные с постоянной ходьбой, переноской небольших тяжестей (до 10 кг) и выполняемые стоя (основные     процессы     в     механосборочных -   сварочных     цехах,     в механизированном     литейном,     кузнечном,     прокатном,     термическом производстве и т.д.). Категория также подразделяется на две подкатегории:

IIа - суммарные затраты энергии от 150 до 200 ккал/час (до 232 Вт);

IIб - суммарные затраты энергии от 200 до 250 ккал/час (до 290 Вт).

3.  Категория III (тяжелые). Это работы, связанные с систематическим физическим   напряжением,  с  постоянным  передвижением   и   переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей (ручная ковка, ручная заливка и набивка опок в литейном производстве и т.п.). Суммарные затраты энергии

человеческого организма при, работах данной категории превышают 250 ккал/час (290 Вт).

Как видно из табл. П.2.1, более тяжелый физический труд требует. снижения температуры и допускает повышение скорости движения воздуха.

Во-вторых, нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха зависят от периода года. Различают два периода: теплый и холодный,  разграниченные между собой среднесуточной температурой -наружного воздуха +10°С: Дм некоторого снижения контраста температур наружного воздуха и воздуха в помещении нормируемые для теплого периода температуры несколько выше, чем требующиеся в холодный период года. Кроме тоги, для теплого периода допускается большая скорость движения воздуха, а при повышенных температурах дополнительно ограничивается относительная влажность.

Помимо, этого, стандарт  ограничивает  колебание температуры  по горизонтали, по высоте рабочей зоны, а также  течение смены.

Отдельно нормируется в стандарте интенсивность теплового излучения. Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/м2-при облучении 50% поверхности тела и более; 70 Вт/м2 - при величине облучаемой поверхности от 25 до 50%, п 100 Вт/м2 - при облучении не более 25% поверхности тела. Интенсивность теплового облучения работающих от открытых источников (нагретый металл, стекло, «открытое» пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/м2; при этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела, а также обязательно использование средств индивидуальной защиты, в т.ч. средств защиты лица и глаз:

Помимо параметров микроклимата, ГОСТ 12.1.005-88 накладывает ограничения наг температуру внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и, др.), или устройств (экранов и т.п), а также на температуру наружных поверхностей технологического оборудования или ограждающих его устройств. Последняя, в любом случае, не должна превышать 45°С. Эти требования не распространяются на температуру поверхностей систем отопления. Кроме того, при выходе температуры поверхностей конструкций за допустимые, пределы нормируется удаление от них рабочих мест.

Контроль показателей микроклимата должен производиться в начале, середине и конце холодного и теплого периодов года не менее трех раз в смену (в начале, середине и конце). Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха измеряются на высоте 1.0 м от пола при работах, выполняемых сидя, и на высоте 1,5 м - при работах, выполняемых стоя.

Наиболее эффективным мероприятием, обеспечивающим создание нормальных метеорологических условий в рабочих зонах производственных помещений, является кондиционирование воздуха. Помимо вентиляции, кондиционирование в наиболее полном виде включает в себя охлаждение или нагрев, осушение или увлажнение приточного воздуха, рациональное распределение воздушных потоков по объёму помещения и даже целенаправленное запрограммированное изменение параметров микрокли' та в течение смены. На практике чаще всего применяется обшеобменная вентиляция, а в холодный период года • - водяное (предпочтительнее) или паровое отопление.

В горячих цехах производят теплоизоляцию выделяющего избыточное тепло оборудования, устройство экранов, водяных и воздушных завес. На рабочих местах применяют воздушные души (иногда в струю воздуха вводят распылённую воду). Работающие снабжаются спецодеждой, изготовленной из материалов, плохо проводящих тепло или отражающих лучистую энергию. При работе с раскаленным или расплавленным металлом для защиты глаз используют специальные светофильтры. Для предупреждения простудных заболеваний у входа* в производственное здание оборудуются тамбуры и воздушные тепловые завесы, используемые в холодный период года.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Применяемые приборы

В лабораторной работе используются следующие приборы (рис.3.1):

1)  Барометр-анероид БАМ М-1;

2)  психрометр Августа;

3)  психрометр Ассмана (аспнрационный) МВ-4М4;

4)  анемометр чашечный.

а — барометр-анероид метеорологический:

1 - стрелка; 2 - шкала давления; 3 —термометр; б — психрометр Августа :

1    -   сухой    термометр;    2    -    влажный    термометр;    3    -

психрометрическая таблица; в - психрометр Ассмана (аспирационный ):

1 -сухой термометр; 2 -влажный термометр; 3 -трубки защиты;

4 - внутренняя трубка влажного термометра; 5 - аспнрационная

головка; 6 - воздуховодная трубка; 7 - заводной ключ; г — анемометр чашечный :

1 - чашечки; 2 - шкала единиц и десятков; 3 — шкала сотен;

4 — шкала тысяч.

Рис. 3.1 Используемые в работе приборы

Барометр-анероид метеорологический (рис. 3.1 а) служит для определения давления окружающего воздуха Действие его основано на свойстве мембранной аисроиднон коробки деформироваться при изменении атмосферного давления. Линейные перемещения мембран преобразуются передаточным рычажным механизмом в угловые перемещения указывающей стрелки 1. Основная шкала 2 проградуирована в паскалях (точнее, в килопаскалях, но на самой шкале указано, что для получения результата в паскалях необходимо показание прибора умножить на 1000). К шкале прибора с его внутренней стороны прикреплён ртутный термометр 3, по которому отсчитывается температура для определения температурной поправки к показанию прибора.

Психрометр Августа (рис. 3.16) служит для определения температуры воздуха в помещении (по показанию су-хого термометра), данных для расчёта абсолютной влажности, а также непосредственного определения относительной влажности. Он состоит из двух рядом расположенных термометров: сухого 1 и влажного 2. Резервуар влажного термометра 2 покрыт тонкой тканью, смачиваемой водой. За счет охлаждающего эффекта, вызванного испарением воды, имеет место снижение показаний влажного термометра (по сравнению с сухим, показывающим истинную температуру воздуха), тем большее, чем ниже относительная влажность. На лицевой панели прибора имеется психрометрическая таблица 3 для определения относительной влажности воздуха.

Психрометр Ассмана (аспирацнонный) (рис. 3.1в) служит для определения тех же параме!ров в полевых и походных условиях (сильный ветер, инфракрасное излучение солнца) Кроме того, за счёт большей чувстви1Сльносги, психрометр Ассмана позволяет определять относительную влажность воздуха при ее значениях, приближающихся к 100% (верхний предел в таблице психрометра Августа - 85%). Прибор состоит из двух ртутных термомсгров сухого 1 и влажного 2. Термометры помещены в трубки защиты 3 с воздушным зазором между ними. Резервуар правого термометра 2 (влажного) дополнительно обёрнут багистом и размещён во внутренней трубке 4. Для защиты термометров от нагревания солнцем наружная поверхность трубок выполнена полированной, с никелевым покрытием. Наличие трубки защиты у влажного термометра не позволяет последнему дополнительно охлаждаться из-за наличия ветра. В корпусе аспирац.юнной головки 5 установлены заводной механизм и вентилятор. Трубки защиты 3 соединены с аспирациопной головкой возлуховолной трубкой 6 Пружина заводного механизма заводится ключом 7. Время действия механизма после завода 8-10 минут. Прибор работает следующим образом. Вращением вентилятора в прибор всасываегся воздух, который проходит между резервуарами термометров и трубками защиты 3, воздуховодную трубку 6 к вентилятору и выбрасывается последним наружу через прорези в корпусе аснирационной головки. Сухой термометр будет показывать истинную температуру воздуха, а показания влажного термометра будут меньше за счёт испарения воды с поверхности батиста, облегающего резервуар. При этом за счет усиления испарения вследствие обдувания влажного термометра достаточно стабильным потоком воздуха повышается чувствительность прибора.

Кроме относительной влажности, с помощью обоих психрометров возможно определение абсолютной влажности воздуха. Оно производится по формуле

R=R max вл – a(tсух – tвл)*B    		(3.1)

Чашечный анемометр (рис. 3.1г) служит для определения скорости движения воздуха. Он имеет чашечки 1, вращаемые потоком воздуха. При помощи системы передач вращение передается на измерительные шкалы 2 (шкала единиц и десятков), 3 (шкала сотен) и 4 (шкала тысяч). Чем больше скорость потока воздуха и чем быстрее вращает он чашечки 1, тем быстрее возрастает показание прибора. Таким образом, по скорости возрастания показания прибора можно судить о скорости движения воздуха.

3.2. Методика выполнения работы и обработка результатов

Перед началом работы необходимо:

1)  ознакомиться с устройством работы всех приборов (см. раздел 3.1);

2)  убедиться, что влажные термометры психрометров смачиваются водой.

Задание 1. Измерить температуру воздуха в помещении и барометрическое давление, для чего:

1)  снять  показания  температуры  с  сухого термометра  любого  из психрометров Ц-, или с термометра барометра-анероида I;

2)  снять показания с барометра Р (в паскалях);

3)  рассчитать температурную поправку по формуле

Pt= -10*t  ,		(3.2)

где Рt — искомая температурная поправка. Па; t — температура воздуха. С;

4) определить поправку на показание шкалы Рш по таблице П.2.2;

5)  подсчитать   величину   исправленного  отсчета   Р«а9   давления   в паскалях по формуле

Риспр=Р + Рt + Рш + 100,                                       (3.3)

6)  перевести   величину   Риспр   в   миллиметры  ртутного  столба  (В), учитывая, что    1 мм.рт.ст.= 133,322 Па;

7)  данные занести в таблицу 3.1

Таблица 3.1 Результаты определения температуры и барометрического давления

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура воздуха t=tсух, °С |  |
| Показания барометра Р, Па |  |
| Температурная поправка Рt=-10*t, Па |  |
| Поправка шкалы Рш. Па |  |
| Величина исправленного отсчета барометрического давления Риспр=Р + Рt + Рш + 100,Па |  |
| Барометрическое давление, мм-.рт.ст. В = Риспр/133,322. |  |

Задание 2. Определить абсолютную и относительную влажность с помощью психрометра Августа, для чего:

1) снять показания сухого tcyx и влажного tвл термометров;

2) из   таблицы   П.2.3   определить   максимальную   влажность   для температур, соответственно, сухого и влажного термометров — Rmax cyx , Rmax вл

3)из таблицы П.2.4 определить значение психрометрического коэффициента а (величину скорости воздуха принять минимальной);

4)  рассчитать величину абсолютной влажности R. по формуле (3.1);

5)  рассчитать относительную влажность ф по формуле (2.1);

6)  определить  относительную, влажность  ф  по  психрометрической таблице, расположенной на лицевой панели прибора;

7)  определить относительную влажность ф по номограмме (рис. 3.2) — пример нахождения ф при tсух=24°С и tвл=20°С дан на самом рис. 3.2;

8)  рассчитать влагосодержание d по формуле (2.2);

9)  результаты занести в таблицу (3.2).

Таблица 3.2 Результаты определения абсолютной и относительной влажности

| Параметр | Значение параметра, |
| --- | --- |
|  | Августа |
| Показания термометров, сухого и влажного |  |
| Максимальная влажность, мм. рт.ст., при температуре: сухого термометра Rmax cyx и влажного термометра Rmax вл |  |
| Величина психрометрического коэффициента а, град-1 |  |
| Абсолютная влажность воздуха R, мм.рт.ст. |  |
| Относительная влажность воздуха, %: - расчетная ф =(R/Rmax) *100% - определенная по психрометрической таблице - определенная по номограмме (психрометрическому графику) |  |
| Влагосодержание d г/кг (2.2) |  |

Задание 4. Измерить скорость движения воздуха, для чего:

1)  снять начальное показание с анемометра Nнач, (при использовании всех трех шкал, оно будет четырехзначным);

2)  направить на чашечки анемометра воздушный поток, например, с помощью вентилятора на 1-2 минуты (время т при этом фиксируется секундомером);

3)  по истечение  этого  времени вновь снять  показание с  анемометра (конечное) Nкон;

4)  разделив  полученную  разность  показаний  на  время  измерения т, определить скорость возрастания показаний шкалы Vв, в делениях за секунду;

5)  определить среднюю скорость движения воздуха V, выразив Vв„ в м/с и прибавив к этому значению 0,8 м/с (порог чувствительности' прибора);

6)  результаты занести в табл. 3.3.

Рис. 3.3 с

Психрометрический график для определения относительной влажности по показаниям сухого и влажного термометров аспирациоиного психрометра Таблица 3.3

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Показания анемометра: - начальное - конечное |  |
| Время измерения с |  |
| Скорость возрастания показаний шкалы Vв, с-1 |  |
| Скорость движения воздуха V=(Vв+0.8), м/с |  |

Задание 5. Сравнить полученные данные с нормативными, для чего:

1)  определить категорию тяжести работы в аудитории, период года, а также вид рабочего места (постоянное или непостоянное);

2)  по   табл. П.2.1   определить   нормативные   величины   температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха;

3)  занести данные в табл. 3.4;

4)  сделать выводы о соответствии измеренных величин нормативным.

Таблица 3.4 Нормативные    величины

| Параметр | Значение (наименование) параметра |
| --- | --- |
| Категория тяжести труда |  |
| Период года |  |
| Рабочее место |  |
| Температура, С: - оптимальная - допустимая |  |
| Относительная влажность, %: - оптимальная, - допустимая |  |
| Скорость движения воздуха, м/с: - оптимальная - допустимая |  |

6.Контрольные вопросы

1.  По каким механизмам осуществляется терморегуляция организма человека?

2.  Виды физической терморегуляции.

3.  Какие параметры относятся к метеоусловиям?

4.  Как изменится относительная влажность воздуха, если его нагреть, охладить?

5.  Понятие рабочей зоны производственных помещений.

6.  Понятие постоянного рабочего места.

7.  От каких параметров зависят нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха?       8.  Классификация выполняемых работ по тяжести.

9.  Какие    рассматриваются    периоды    года    при     нормировании метеоусловий? Как они разграничены?

10.Как зависят нормативные значения параметров микроклимата от категорий тяжести работы? От периода года?

11 .Как   осуществляется   нормирование    интенсивности   теплового облучения работающих?

12.Понятие абсолютной влажности воздуха.

13.Относится   ли   к   параметрам   микроклимата   барометрическое давление? Почему?

14.Какие   приборы    используются   для    определения    параметров микроклимата?

15.Устройство       и       принцип       работы       барометра-анероида метеорологического.

16.Устройство и принцип работы психрометра Августа.

17.Устройство и принцип работы аспирацнонного психрометра.

18. Устройство и принцип работы чашечного анемометра.

19.Как    и  когда     следует    контролировать     метеоусловия     в производственных помещениях?

20.Какие мероприятия проводят в производственных помещениях для

создания оптимальных метеорологических условий?

21 .Понятие о кондиционировании воздуха.

Приложение 2 Таблица П. 2.1

Нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений (ГОСТ 12.1.005-88)

| Период года | Категория работы | Температура, С |  |  | Относительная влажность, % |  | Скорость воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимальная | допустимая на рабочих местах |  | оптимальная | допустимая на рабочих местах постоянных и непостоянных, не более | оптимальная, не более | допустимая на рабочих местах постоянных и непостоянных* |
|  |  |  | постоянных | непостоянных |  |  |  |  |
| Холодный | Легкая 1а | 22-24 | 21-25 | 18-26 | 40-60 | 75 | 0,1 | Не более 0,1 |
|  | Легкая 16 | 21-23 | 20-25 | 17-25 | 40-60 | 75 | 0,1 | Не более 0,2 |
|  | Средней тяжести На | 18-20 | 17-23 | 15-24' | 40-60 | 75 | 0,2 | Не более 0,3 |
|  | Средней тяжести Пб | 17-19 | 15-2! | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | Не более 0,4 |
|  | Тяжелая III | 16-18 | 13-19 | 12-20 | 40-60 | 75 | 0,3 | Не более 0,5 |
| Теплый | Легкая 1а | 23-25 | 22-28 | 20-30 | 40-60 | 55 (при 28°С) 60 (при 27°С) 65(при26°С) | 0,1 | 0,1-0,2 |
|  | Легкая 1(5 | 22-24 | 21-28 | 19-30 | 40-60 |  | 0,2 | 0,2-0,3 |
|  | Средней тяжести Па | 21-23 | 18-29 | 17-29 | 40-60 |  | 0,3 | 0,2-0,4 |
|  | Средней тяжести Но | 20-22 | 18-27 | 15-29 | 40-60 | 70 (при 25°С) | 0,3 | 0,2-0,5 |
|  | Тяжелая III | 18-20 | 15-26 | 13-28 | 40-60 | 75 (при 24°С) | 0,4 | 0,2-0,6 |

Большая скорость движения воздуха в теплый период соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая — минимальной. Для промежуточных величин температуры воздуха скорость его движения допускается определять интерполяцией; при минимальной температуре воздуха скорость его движения может приниматься также ниже 0,1 м/с — при легкой работе, и ниже 0,2 м/с - при работе средней тяжести и тяжелой.

Таблица П.2.2  Значение поправок шкалы барометра-анероида

| Показания шкалы. Па | Поправка, Па | Показания шкалы, Па | Поправка, Па | Показания шкалы, Па | Поправка, Па- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105000 | -100 | 97000 | +100 | 89000 | 0 |
| 104000 . | -75 | 96000 | +150 | 88000 | -25 |
| 103000 ' | -50 | 95000 | +200 | 87000 | -50 |
| 102000 | -25 | 94000 | +150 | 86000 | -25 |
| 101000 | 0 | 93000 | +100 | 85000 | 0 |
| 100000 | +5 | 92000 | +75 | 84000 | -25 |
| 99000 | +50 | 9)000 | +50 | 83000 | -50 |
| 98000 | +75 | 90000 | +25 | 82000 | -50 |

Зависимость   максимальной    влажности воздуха 		Таблица П.2.3

| t,°С | К«в, мм.рт.ст. | t С | Каик, мм.рт.ст. | t С | Кт«х, ММ.рт.СТ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8.051 | 17 | 14.530 | 26 | 25.209 |
| 9 | 8,612 | 18 | 15.477 | 27 | 26,739 |
| 10 | 9,209 | 19 | 16.477 | 28 | 28,344 |
| 11 | 9,844 | 20 | 17,735 | 29 | 30.043 |
| 12 | 10,518 | 21 | 18.650 | 30 | 31.842 |
| 13 | 11.231 | 22 | 19.827 | 31 | 33.695 |
| 14 . | 11.987 | 23 | 21,068 | 32 | 35,598 |
| 15 | 12,788 | 24 | 22.377 | 33 | 37,551 |
| 16 | 13.634 | 25 | 23.756 |  |  |

Таблица П.2.4 	Величина психрометрического коэффициента а в зависимости от скорости движения воздуха V

| V,м/с | a, град"' | V.М/С | а, град | V,м/с | а, град"1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.13 | 0,00130 ^ | 0,30 | 0,00100 | 2,30 | 0,00070 |
| 0,16 | 0,00120 | 0,40 | 0,00090 | 3,00 | 0,00069 |
| 0.20 | 0,00110 | 0.80 | 0,00080 | 4,00 | 0,00067 |

Психрометрическая таблица аспирационного психрометра (фрагмент)

Таблица П.2.5

| 1м. "С | Разность показаний сухого (с« и влажного 1,, те |  |  |  |  |  |  |  |  | рмометров, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,5 | ! | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8.5 | 9 | 9,5 | 10 |
| 5 | 100 | 91 | 85 | 78 | 72 | 65 | 59 | 54 | 48 | 43 | 39 | 34 | 39 | 27 | 23 | ¦9 | 17 | 13 | 10 |  |  |
| 6 | 100 | 92 | 85 | 78 | 72 | 66 | 61 | 56 | 50 | 45 | 41 | 36 | 33 | 29 | 25 | 2? | 19 | 16 | П | 10 |  |
| 7 | 100 | 9? | 86 | 79 | 73 | 67 | 62 | 57 | 52 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| К | 100 | 93 | 86 | 89 | 74 | 68. | 63 | 58 | 54 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 21 | 18 | 15 | 14 |
| (V | 100 | 93 | 86 | 81 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 |
| 10 | 100 | 94 | 87 | 82. | 76 | 71 | 66 " | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 |
| 1! | 190 | 94 | 88 | 82 | 77 | 72 | 67 | 62. | 58 | 55 | 50 | 47 | 43 | 40 | 36 | 33 | 30 | 2? | 25 | 23 | го |
| 12 | 100 | 94 | 88 | 82 | 78 | 73 | 68 | 63 | 59 | 56 | 52 | 48 | 44 | 42. | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 24 | 1-1 |
| 13 | 100 | 94 | 88 | 33 | 78 | 73 | 68 | 63 | 59 | 57 | 53 | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 24 |
| 14 | 100 | 94 | 89 | 33 | 79 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 51 | 47 | 45 | 41 | 39 | 36 | 34 | 31 | 29 | 26 |
| 15 | 100 | 94 | 89 | ?4 | 30 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 41 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 |
| 16 | 100 | 94 | 39 | !4 | 80 | 75 | 72 | 67 | 64 | 60 | 57 | 53 | 50 | 48 | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 |
| 17 | 100 | 95 | 90 | 84 | 81 | 76 | 73 | 68 | 65 | 61 | 58 | 54 | 5? | 49 | 46 | 4.4 | 41 | 39 | 36 | 34 | 31 |
| 18 | 100 | 95 | 90 | 85 | 81 | 76 | 74 | 69 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 59 | 47 | 45 | 42 | 49 | 37 | 35 | 33 |
| 19 | 100 | 95 | 91 | 85 | 82. | 77 | 74 | 70 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 |
| 20 | 100 | 95 | 91 | 86 | 82 | 78. | 75 | 71 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 53 | 49 | 47 | 44 | 43 | 40 | 38 | 35 |
| 2! | 100 | 95 | 91 | 86 | 83 | 79 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 . |
| 22 | 100 | 95 | 91 | 86 | 83 | 79 | 76 | 72 | 69 | 65 | 63 | 60 | 57- | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 |
| 23 | 100 | 95 | 91 | 87 | 83 | 89 | 76 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 55 | 52 | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 |
| 24 | 100 | 95 | 92 | 88 | 84 • | 89 | 77 | 73 | 79 | 67 | 64 | б? | 59 | 56 | 53 | 52 | 4. | 4? | 44 | 42 | 40 |
| 25 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 8! | 77 | 74 | 70 | 68 | 65 | 63 | 59 | 58 " | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 44 | 42 |
| 26 | 100 | 96 | 92 | 88 | 85 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 . | 66 | 63 | 61 | 58 | 56 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 |
| 27 | 100 | 96 | 92 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 72 | 69 | 67 | 64 | 61 | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 |
| 28 | 100 | 96 | 92 | 89 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 65 | 62 | 60 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 |
| 29 | 100 | 96 | 93 ' | 89 | 86 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 68 | Ф5 | 63 | 69 | 58 | 55 | М | 52 | 50 | 48 | 46 |
| 30 | 00 | 96 | 93 | 89 | 86. | 83 | 79 | 76 | 74 | 7) | 68 | 65 | 63 | 6) | 58 | 55 | 54 | 52 | 50 | 48 | 47 |
| 31 | 00 | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 76 | 74 | 71 | 68 | 65 | 63 | 61 | 58 | 55 | 54 | 52 | 50 | 49 | 48 |
| 32 | 100 | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 76 | 74 | 7! | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 59 | 8 |
| 33 | 100 | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 76 | 74 | 7I | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 2 | 59 | 9 |
| 34 | 100 | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 76 | 74 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 3 | 51 | 0 |
| 35 | 100 | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 76 | 74 ' | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | Я | 52 | 0 |
| 36 | 100 | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 67 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 5 |  |  |
| 37 | 100- | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | 81 | 78 | 76 | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 |  |  |  |  |
| 38 | 100 | 96 | 93 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 74 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 |  |  |  |  |  | , |